分项报价表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ups电源 | - 一、电气性能指标 - 产品须支持不少于4台的直接并机方式，无须配置并机柜； - UPS 整流器：具有限流功能, 并可做手动或自动电池均充、浮充二段式充电, 使电池能快速回充； - 电池管理：UPS具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能；电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能；并可根据设置的值实现告警；须提交产品投标检测报告或其它证明材料验证。 - 产品架构须由功率模块单元﹑输入开关、旁路开关﹑手动旁路开关、控制单元等构成﹔完全切断输入干扰, 电池转换时间为0ms；须提交产品投标样本、彩页、手册及第三方测试报告等资料验证。 - UPS应具备蓄电池标称电源±192-240VDC可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期UPS设备维护成本，须提交产品投标样本、彩页、手册及等资料验证。旁路开关：具有自动静态旁路开关和手动维护旁路开关。自动静态旁路开关切换时不产生任何间断。旁路开关的容量应与机组额定容量相匹配，并具有较强的过载能力，自动跟踪电网频率和电压，超过额定值时自动与电网解列。 - 恢复正常后自动与电网并列。转换时间要求为0ms，静态旁路具有状态控制功能,旁路故障时系统避免由逆变器向旁路的转换。 - UPS 输出可承受100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转, 增加使用上之方便性。 - 产品的并机总线须采用双环形冗余结构，避免单点环路影响系统并机安全。 - 每台UPS 自带静态旁路和市电维修旁路。投标方须提交产品投标样本、彩页、手册等资料验证。 - 由于空间问题，产品尺寸不得大于 400mm*850mm*900mm。 - 二、监控与通信系统要求 1）UPS 必须为LCD 液晶加LED显示，液晶屏尺寸不小于 45.4*45.4mm。显示内容至少包括：当前日期、时间、有关运行参数、及历史事件记录等。 2）监控系统应包括但不局限于以下保护和报警功能： - 输入三相交流电源断电报警。 - 主电路过流保护，浪涌电流抑止保护。 - 限流、过载的快速保护。 - 过压、欠压保护。 - 故障报警和信号指示。 3）通信系统：系统配置标准USB/RS232/RS485 通信接口，，提供开放的通信协议及配套软件，通过机房动力监控系统能够方便的将UPS 的运行状态、主要运行参数。 - 三、技术参数要求 ups容量; 60KVA. 输入电压范围（Vac）; 285~475VAC(以产品第三方检测报告参数为准)；. 相数; 三相五线. 输入频率范围（Hz）; 45～55/ 55～65. 输入功率因数; ≥0.99. 输出电压（Vac）; 380(或400/415)±1%. 输入电流谐波成分; ≤4.5% (第三方检测报告为准)；. 输出功因; ≥0.9 (第三方检测报告为准). 切换时间（ms）; 0 (第三方检测报告为准). 整机效率; 50%负载，≥95%，100%负载，≥95% (第三方检测报告为准). 过载能力; 负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min(投标方须提交产品投标样本、彩页、手册等资料验证，招标方有权要求厂验或到货现场测试指标). 通信功能; 干接点、RS232、RS485、SNMP卡(可选）. 执行标准; YD/T1095-2008. ★备注：技术参数为最低要求，所有投标产品选用不得低于表中要求(投标方须提交产品第三方检测报告为参考依据）。 - 四、系统可靠性（MTBF） 机平均无故障时间（MTBF） ≥100000 h，故障平均修复时间（MTTR） ≤4小时。 - 五、有效使用年限要求 UPS系统有效的使用年限应不少于10年。滤波电容应在有效的使用寿命内进行更换，投标方需给出相 关建议。 | 1台 |
| 2 | 交换机 | 锐捷RG-S6000C-48GT4XS-E48 | 1 台 |